## Høyprofilplater
Montasje av sprinkler i:
Høyprofilplater / TRP / Q-dekke
Iht: EN12845, VdS CEA 4001, FG 930
Marker og kopiér grønne ruter for å legge til i handlekurv.
Grønn linje er grunnpakke - lys blå oppgir innhold i grunnpakke.
Lys grønne linjer er tilvalgsartikler du trenger til installasjonen.
NRF nr. | Antall | Beskrivelse | Rør Dim | Kommentar
1360668 |  | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x200mm | DN25
1360669 |  | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x300mm
1360670 |  | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x500mm
1360667 | 1 | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x100mm
3511222 | 1 | 33,7mm, sprinklerhenger Jirva 320, M8
1360668 |  | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x200mm | DN32
1360669 |  | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x300mm
1360670 |  | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x500mm
1360667 | 1 | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x100mm
3511224 | 1 | 42,4mm, sprinklerhenger Jirva 320, M8
1360668 |  | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x200mm | DN40
1360669 |  | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x300mm
1360670 |  | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x500mm
1360667 | 1 | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x100mm
3511226 | 1 | 48,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M8
1360671 | 2 | Vippeanker fischer KDS elforzinket 10x100mm | DN50
1455920 | 1 | 40cm skinne. 41/2.0-0.4m Montasjeskinne ELZ
1360953 | 1 | Montasjemutter FCN Clix M10
560331 | 1 | Sekskantmutter ISO 4032 / DIN 934 KL8.0 elforzinket M10
3820940T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 10x1000 |  | Trenger 0,3m
3511229 | 1 | 60,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10
1360671 | 2 | Vippeanker fischer KDS elforzinket 10x100mm | DN65
1455920 | 1 | 40cm skinne. 41/2.0-0.4m Montasjeskinne ELZ
1360953 | 1 | Montasjemutter FCN Clix M10
560331 | 1 | Sekskantmutter ISO 4032 / DIN 934 KL8.0 elforzinket M10
3820940T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 10X1000 |  | Trenger 0,3m
3511231 | 1 | 76,1mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10
1360671 | 2 | Vippeanker fischer KDS elforzinket 10x100mm | DN80
1455920 | 1 | 40cm skinne. 41/2.0-0.4m Montasjeskinne ELZ
1360953 | 1 | Montasjemutter FCN Clix M10
560331 | 1 | Sekskantmutter ISO 4032 / DIN 934 KL8.0 elforzinket M10
3820940T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 10X1000 |  | Trenger 0,3m
3511232 | 1 | 88,9mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10
1360671 | 2 | Vippeanker fischer KDS elforzinket 10x100mm | DN100
1455920 | 1 | 40cm skinne. 41/2.0-0.4m Montasjeskinne ELZ
1360953 | 1 | Montasjemutter FCN Clix M10
560331 | 1 | Sekskantmutter ISO 4032 / DIN 934 KL8.0 elforzinket M10
3820940T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 10X1000 |  | Trenger 0,3m
3511233 | 1 | 114,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10
1359891 | 2 | Bjelkeklammer TKR 82 ELZ | DN125
1360912 | 1 | Montasjeskinne FUS 41D/2.0 - 6 m |  | Trenger 2,4 m
1360617 | 2 | Montasjemutter FCN Clix, M12
560332 | 2 | Mutter M12 EZ D934 8.0 6kt.mutter
3820957 | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 12x1000 |  | Trenger 0,3m
1360077 | 2 | Sprinklerklammer FRSP, elforzinket M12
1359891 | 2 | Bjelkeklammer TKR 82 ELZ | DN150
1360912 | 1 | Montasjeskinne FUS 41D/2.0 - 6 m |  | Trenger 2,4 m
1360617 | 2 | Montasjemutter FCN Clix, M12
560332 | 2 | Mutter M12 EZ D934 8.0 6kt.mutter
3820957 | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 12x1000 |  | Trenger 0,3m
3511235 | 2 | 168,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M12
1359891 | 2 | Bjelkeklammer TKR 82 ELZ | DN200
1360912 | 1 | Montasjeskinne FUS 41D/2.0 - 6 m |  | Trenger 2,4 m
1360585 | 2 | Montasjemutter FCN, M16
1360583 | 1 | Skinneskive HK 41 17
560312 | 2 | Mutter M16 EZ D934 8.0 6kt.mutter
3820961T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 16x1000 |  | Trenger 0,3m
3511236 | 2 | 219,1mm, sprinklerhenger Jirva 320, M16

## Hulldekke
Montasje av sprinkler i:
Hulldekke
Iht: EN12845, VdS CEA 4001, FG 930
Marker og kopiér grønne ruter for å legge til i handlekurv.
Grønn linje er grunnpakke.
Lys grønne linjer er tilvalgsartikler du trenger til installasjonen.
NRF nr. | Antall | Beskrivelse | Rør Dim | Kommentar
611357 | 1 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | DN25
3820933T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 8X2000 |  | Trenger 0,3m
3511222 | 1 | 33,7mm, sprinklerhenger Jirva 320, M8
611357 | 1 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | DN32
3820933T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 8X2000 |  | Trenger 0,3m
3511224 | 1 | 42,4mm, sprinklerhenger Jirva 320, M8
611357 | 1 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | DN40
3820933T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 8X2000 |  | Trenger 0,3m
3511226 | 1 | 48,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M8
611357 | 1 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | DN50
3820941T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 10X2000 |  | Trenger 0,3m
3511229 | 1 | 60,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10
611357 | 1 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | DN65
3820941T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 10X2000 |  | Trenger 0,3m
3511231 | 1 | 76,1mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10
611357 | 1 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | DN80
3820941T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 10X2000 |  | Trenger 0,3m
3511232 | 1 | 88,9mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10
611357 | 1 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | DN100
3820941T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 10X2000 |  | Trenger 0,3m
3511233 | 1 | 114,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10
38262442 | 3 | Betongskr 6X40 EZ PH LP | DN125
1455920 | 1 | 40cm skinne. 41/2.0-0.4m Montasjeskinne ELZ
1360617 | 1 | Montasjemutter FCN Clix, M12
3820958 | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket M12 |  | Trenger 0,3m
1360077 | 1 | Sprinklerklammer FRSP, elforzinket M12
38262442 | 3 | Betongskr 6X40 EZ PH LP | DN150
1455920 | 1 | 40cm skinne. 41/2.0-0.4m Montasjeskinne ELZ
1360617 | 1 | Montasjemutter FCN Clix, M12
3820958 | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket M12 |  | Trenger 0,3m
3511235 | 2 | 168,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M12
38262442 | 3 | Betongskr 6X40 EZ PH LP | DN200
1455920 | 1 | 40cm skinne. 41/2.0-0.4m Montasjeskinne ELZ
1360585 | 1 | M16 FCN Skinnemutter ELZ
1360583 | 1 | Skinneskive HK 41 17 ELZ
560312 | 1 | Mutter M16 EZ D934 8.0 6kt.mutter
3820960 | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket M16 |  | Trenger 0,3m
3511236 | 2 | 219,1mm, sprinklerhenger Jirva 320, M16
Forutsetninger Betongskrue:
Betongkvalitet ≥ B45
db ≥ 35mm
Forutsetninger Betongskrue:
Betongkvalitet ≥ B45
db ≥ 35mm
Forutsetninger Betongskrue:
Betongkvalitet ≥ B45
db ≥ 35mm
Forutsetninger Betongskrue:
Betongkvalitet ≥ B45
db ≥ 35mm

## Betong
Montasje av sprinkler i:
Betong / Plattendekke
Iht: EN12845, VdS CEA 4001, FG 930
Marker og kopiér grønne ruter for å legge til i handlekurv.
Grønn linje er grunnpakke.
Lys grønne linjer er tilvalgsartikler du trenger til installasjonen.
NRF nr. | Antall | Beskrivelse | Rør Dim | Kommentar
611357 | 1 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | DN25
3820933T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 8X2000 |  | Trenger 0,3m
3511222 | 1 | 33,7mm, sprinklerhenger Jirva 320, M8
611357 | 1 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | DN32
3820933T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 8X2000 |  | Trenger 0,3m
3511224 | 1 | 42,4mm, sprinklerhenger Jirva 320, M8
611357 | 1 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | DN40
3820933T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 8X2000 |  | Trenger 0,3m
3511226 | 1 | 48,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M8
611357 | 1 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | DN50
3820941T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 10X2000 |  | Trenger 0,3m
3511229 | 1 | 60,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10
611357 | 1 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | DN65
3820941T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 10X2000 |  | Trenger 0,3m
3511231 | 1 | 76,1mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10
611357 | 1 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | DN80
3820941T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 10X2000 |  | Trenger 0,3m
3511232 | 1 | 88,9mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10
611357 | 1 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | DN100
3820941T | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 10X2000 |  | Trenger 0,3m
3511233 | 1 | 114,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10
38262442 | 3 | Betongskr 6X40 EZ PH LP | DN125
1455920 | 1 | 40cm skinne. 41/2.0-0.4m Montasjeskinne ELZ
1360617 | 1 | Montasjemutter FCN Clix, M12
3820958 | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket M12 |  | Trenger 0,3m
1360077 | 1 | Sprinklerklammer FRSP, elforzinket M12
38262442 | 3 | Betongskr 6X40 EZ PH LP | DN150
1455920 | 1 | 40cm skinne. 41/2.0-0.4m Montasjeskinne ELZ
1360617 | 1 | Montasjemutter FCN Clix, M12
3820958 | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket M12 |  | Trenger 0,3m
3511235 | 2 | 168,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M12
38262442 | 3 | Betongskr 6X40 EZ PH LP | DN200
1455920 | 1 | 40cm skinne. 41/2.0-0.4m Montasjeskinne ELZ
1360585 | 1 | M16 FCN Skinnemutter ELZ
1360583 | 1 | Skinneskive HK 41 17 ELZ
560312 | 1 | Mutter M16 EZ D934 8.0 6kt.mutter
3820960 | 1 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket M16 |  | Trenger 0,3m
3511236 | 2 | 219,1mm, sprinklerhenger Jirva 320, M16
Forutsetninger Betongskrue:
Betongkvalitet ≥ B30
Forutsetninger Betongskrue:
Betongkvalitet ≥ B30
Forutsetninger Betongskrue:
Betongkvalitet ≥ B30
Forutsetninger Betongskrue:
Betongkvalitet ≥ B30

## Dokumentasjon
Dokumentasjon
|  | VDS | ETA | Kvalitet | Lastdata | Link
3511222 | 33,7mm, sprinklerhenger Jirva 320, M8 | TRUE |  |  |  | Sprinklerhenger Jirva 320
3511224 | 42,4mm, sprinklerhenger Jirva 320, M8 | TRUE |  |  |  | Sprinklerhenger Jirva 320
3511226 | 48,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M8 | TRUE |  |  |  | Sprinklerhenger Jirva 320
3511229 | 60,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10 | TRUE |  |  |  | Sprinklerhenger Jirva 320
3511231 | 76,1mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10 | TRUE |  |  |  | Sprinklerhenger Jirva 320
3511232 | 88,9mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10 | TRUE |  |  |  | Sprinklerhenger Jirva 320
3511233 | 114,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M10 | TRUE |  |  |  | Sprinklerhenger Jirva 320
3511235 | 168,3mm, sprinklerhenger Jirva 320, M12 | TRUE |  |  |  | Sprinklerhenger Jirva 320
3511236 | 219,1mm, sprinklerhenger Jirva 320, M16 | TRUE |  |  |  | Sprinklerhenger Jirva 320
3511236 | 219,1mm, sprinklerhenger Jirva 320, M16 | TRUE |  |  |  | Sprinklerhenger Jirva 320
1360077 | Sprinklerklammer FRSP, elforzinket M12 | TRUE |  |  |  | 3053739coc032415.pdf
38262442 | Betongskr 6X40 EZ PH LP | TRUE | ETA-18/0242 |  |  | DIBt - Deutsche Institut für Bautechnik
611357 | Betongskrue 6X35 EZ M8/10 innvgj elfozinket | TRUE | ETA-18/0242 |  |  | DIBt - Deutsche Institut für Bautechnik
1359891 | Bjelkeklammer TKR 82 ELZ |  |  |  | TRUE | LT_01_TKR-LOAD2_SEN_APR_V1.pdf
3820933T | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 8X2000 |  |  | DIN 976 4.6
3820941T | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 10X2000 |  |  | DIN 976 4.7
3820958 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 12x2000 |  |  | DIN 976 4.8
3820960 | Gjengestag DIN 976 4.6 elforzinket 16x2000 |  |  | DIN 976 4.9
1360585 | M16 FCN Skinnemutter ELZ |  |  |  | TRUE | LT_01_FCN-LOAD_SEN_APR_V1.pdf
1360953 | Montasjemutter FCN Clix M10 |  | ETA-21/0330 |  |  | fischer Montasjemutter FCN Clix M 10 elforsinket
1360617 | Montasjemutter FCN Clix, M12 |  | ETA-21/0330 |  |  | fischer Montasjemutter FCN Clix M 12 elforsinket
1360860 | Montasjeskinne FUS 41/2.5 - 2 m elforsinket |  | ETA-21/0140 |  |  | DIBt - Deutsche Institut für Bautechnik
1360912 | Montasjeskinne FUS 41D/2.0 - 6 m |  | ETA-21/0140 |  |  | DIBt - Deutsche Institut für Bautechnik
560332 | Mutter M12 EZ D934 8.0 6kt.mutter |  |  | DIN 934 KL8.0
560312 | Mutter M16 EZ D934 8.0 6kt.mutter |  |  | DIN 934 KL8.0
560331 | Sekskantmutter ISO 4032 / DIN 934 KL8.0 elforzinket M10 |  |  | DIN 934 KL8.0
1360583 | Skinneskive HK 41 17 ELZ |  |  |  |  | fischer Skinneskive HK 41 17 elforsinket
1360667 | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x100mm | TRUE |  |  |  | ZD_V_01_KDS_DE-EN_V1.pdf
1360668 | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x200mm | TRUE |  |  |  | ZD_V_01_KDS_DE-EN_V1.pdf
1360669 | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x300mm | TRUE |  |  |  | ZD_V_01_KDS_DE-EN_V1.pdf
1360670 | Vippeanker fischer KDS elforzinket 8x500mm | TRUE |  |  |  | ZD_V_01_KDS_DE-EN_V1.pdf
1360671 | Vippeanker fischer KDS elforzinket 10x100mm | TRUE |  |  |  | ZD_V_01_KDS_DE-EN_V1.pdf